Wyniki analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody

wodociągowej wychodzącej ze stacji uzdatniania wody,

w I kwartale 2026 roku

| Lp. | Wskaźniki | Jednostka | Wyniki analiz | Dopuszczalny zakres wartości 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Żelazo ogólne | µg /l | <20 - 190 | 200 |
|  | Indeks nadmanganianowy | mg /l O2 | 1,6 – 1,7 | 5,0 |
|  | pH | - | 7,3 - 7,5 | 6,5 – 9,5 |
|  | Przewodność elektryczna właściwa | µS /cm | 404- 412 | 2500 |
|  | Barwa | mg /l Pt | 6- 9 | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
|  | Chlorki | mg /l | 8,2 – 9,6 | 250 |
|  | Mangan | µg /l | 20 - 48 | 50 |
|  | Twardość ogólna | mg /l CaCO3 | 204 - 224 | 60 –500 |
|  | Magnez | mg /l | 6,4 – 9,0 | 125 3) |
|  | Wapń | mg /l | 71 - 75 | nie określono |
|  | Jon amonowy | mg /l NH4 | <0,064 - 0,082 | 0,50 |
|  | Azotyny | mg /l NO2- | <0,07 | 0,50 |
|  | Azotany | mg /l NO3- | 1,30 – 1,87 | 50 |
|  | Siarczany | mg /l | 14,4 – 30,6 | 250 |
|  | Chlor wolny | mg /l | <0,02 – 0,03 | 0,3 2) |
|  | Smak | - | akceptowalny | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
|  | Mętność | - | akceptowalny | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
|  | Zapach | - | akceptowalny | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
|  | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
|  | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
|  | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |

1) wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  7 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U.  2017r. poz.2294)

2)  w punkcie czerpalnym u konsumenta

3)  wartość dopuszczalna , przy stężeniu siarczanów poniżej 250 mg/l