Wyniki analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody 
wodociągowej wychodzącej ze stacji uzdatniania wody,
w I kwartale 2024 roku
	Lp.
	Wskaźniki
	Jednostka
	Wyniki analiz
	
Dopuszczalny zakres wartości 1)

	1. 
	Żelazo ogólne
	µg /l
	<20 - 86
	200

	2. 
	Indeks nadmanganianowy
	mg /l O2
	1,0 – 1,6
	5,0

	3. 
	pH
	-
	 7,4 - 7,7
	6,5 – 9,5

	4. 
	Przewodność elektryczna właściwa


	µS /cm
	400 - 422
	2500

	5. 
	Barwa
	mg /l Pt
	6 - 8
	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

	6. 
	Chlorki
	mg /l
	7,9 – 12,6
	250

	7. 
	Mangan
	µg /l
	<15 - 49
	50

	8. 
	Twardość ogólna
	mg /l CaCO3
	209 - 218
	60 –500

	9. 
	Magnez
	mg /l
	4,3 – 6,7
	125 3)

	10. 
	Wapń
	mg /l
	74 - 79
	nie określono

	11. 
	Jon amonowy
	mg /l NH4
	<0,064 - 0,269
	0,50

	12. 
	Azotyny
	mg  /l NO2-
	<0,07
	0,50

	13. 
	Azotany
	mg /l NO3-
	<1,00 – 1,06
	50

	14. 
	Siarczany 
	mg  /l
	14,9 – 44,0
	250

	15. 
	Chlor wolny
	mg /l
	 <0,02 – 0,04
	0,3 2)

	16. 
	Smak
	-
	akceptowalny
	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

	17. 
	Mętność
	-
	akceptowalny
	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

	18. 
	Zapach
	-
	akceptowalny
	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

	19. 
	Bakterie grupy coli
	jtk/100ml
	0
	0

	20. 
	Escherichia coli
	jtk/100ml
	0
	0

	21. 
	Enterokoki
	jtk/100ml
	0
	0


1) wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  7 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U.  2017r. poz.2294) 
2)  w punkcie czerpalnym u konsumenta 
3)  wartość dopuszczalna , przy stężeniu siarczanów poniżej 250 mg/l
